BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO MGR INŻ. JERZY POMAŁECKI Ul. Trakt Św. Wojciecha 391; 80-007 Gdańsk tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

| TYTUŁ OPRACOWANIA | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES | Mściszewice, Żakowo, Węsiory gm. Sulęczyno woj. Pomorskie |  |
| INWESTOR | GMINA SULĘCZYNO ul. Kaszubska 26 83-320 Sulęczyno |  |
| INWESTOR ZASTĘPCZY | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12 83-340 Sierakowice |  |
| STADIUM | Roboty Betonowe |  |
| BRANŻA | Sanitarna |  |
| KOD CPV | 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 45233142-6 – Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg |  |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Jerzy Pomałecki upr. proj. POM/0047/POOS/09 Trak Św. Wojciecha 391;80-007 Gdańsk | Podpis: |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Grażyna Danielewicz upr. proj. 151/Gd/2002 ul. Zabytkowa 4A/8; 80-253 Gdańsk | Podpis: |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Krzysztof Seweryn | Podpis: |

Gdańsk, marzec 2013r

Spis treści

1.	Część ogólna	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych	3

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3.	Zakres rzeczowy Robót Betonowych objętych ST.	3

1.3.1.	Posadowienie studni kanalizacyjnych	3

1.3.2.	Regulacja i stabilizacja włazów studziennych	3

1.4.	Określenia podstawowe	3

2.	Wymagania dotyczące materiałów	4

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	4

2.2.	Stosowane materiały	4

2.3.	Wymagania szczególne dotyczące Materiałów	4

2.3.1.	Betony dowożone  z wytwórni	4

2.3.2.	Betony wytwarzane na Terenie Budowy	4

3.	Wymagania dotyczące sprzętu	6

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	6

3.2.	Sprzęt do wykonywania Robót Betonowych	6

4.	Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania	6

4.1.	Transport	6

4.2.	Środki transportu	6

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót	7

5.1.	Wymagania ogólne	7

5.2.	Wytwarzanie betonu	7

5.3.	Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)	7

5.4.	Pielęgnacja betonu	8

5.5.	Betonowanie w niskich temperaturach	8

6.	Kontrola jakości robót	8

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	8

6.2.	Kontrola w trakcie robót i odbioru	9

6.3.	Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betonowych i odbioru	9

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	10

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	10

7.2.	Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych	10

8.	Odbiór robót budowlanych	10

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	10

8.2.	Szczególne zasady odbioru robót	10

9.	Podstawa płatności	11

10.	Przepisy związane	11

- Część ogólna

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót Betonowych, które zostaną zrealizowane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą  w ramach realizacji zadań pod nazwą:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków PS13 na 137/9 obręb Żakowo gm. Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mściszewicach –  etap I gmina Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w Węsiorach – etap I gmina Sulęczyno”

Roboty betonowe na trasie planowanego zadania można wyszczególnić na:

- warstwy wyrównawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych,

- obetonowania włazów żeliwnych studni,

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

  - Zakres rzeczowy Robót Betonowych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót betonowych przy  studniach betonowych

    - Posadowienie studni kanalizacyjnych

Studnie prefabrykowane betonowe posadowić na warstwie wyrównawczej z chudego betonu klasy nie niższej niż B-15, o grubości 0,10 m.

    - Regulacja i stabilizacja włazów studziennych

- Osadzenie włazu żeliwnego studni betonowej na płycie pokrywowej  należy wykonać przy zastosowaniu betonu klasy nie niższej niż B-20.

- Ramy włazów żeliwnych studzienek z tworzyw sztucznych należy osadzić na prefabrykowanej płycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na zewnątrz. Należy zastosować beton klasy nie niższej niż B-20.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i „Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.”

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

  - Stosowane materiały

- beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości

- beton zwykły lub wyrób betonu

- kruszywa i woda wg norm

- zaprawy,

- dodatki uszczelniające do betonu,

- prefabrykowane fundamenty szaf RZS,

- prefabrykowane bloki oporowe betonowe,

- papa,

- Stal  klasy St0S

- Stal klasy A IIIN  RB 500W,

- inne Materiały pomocnicze.

  - Wymagania szczególne dotyczące Materiałów

    - Betony dowożone  z wytwórni

- Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien być wytworzony i transportowany zgodnie ze stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantować jego należytą jakość.

- Wykonawca powinien uzyskać aprobatę uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru dla źródła dostawy gotowych mieszanek betonu oraz udokumentować, że zakład dostarczający mieszanki ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.

    - Betony wytwarzane na Terenie Budowy

Materiały:

- Cement

Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca się cement klasy 32,5.

Zastosowany cement musi spełniać wymogi norm.

- Beton hydrotechniczny

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania wg norm

- Wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji.

- Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

- Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.

- Beton zwykły

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normach.

- Należy stosować cement Portland SPi, bez dodatków. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.

- Kruszywo

- Kruszywo mineralne winno spełniać wszystkie wymagania  norm

- Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.

- Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

- Domieszki do betonów:

- Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami norm wyłącznie w zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

- Dopuszcza się następujące rodzaje środków:

- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej mrozoodporności, hydrotechnicznych,

- domieszki plastyfikujące i upłynniające, przy czym dobór właściwej mieszanki zależy od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, i przy  betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny,

- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach swobodne zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon,

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

- Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:

- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,

- domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki betonowej,

- wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

- domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może powodować korozji zbrojenia.

- Woda

- Woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać wymagania norm.

- Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów, to woda ta nie wymaga badania. W przeciwnym przypadku należy przewoźnymi zbiornikami dowieźć wodę spełniającą wymagania normy.

- Wymagania dotyczące sprzętu

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne.”

  - Sprzęt do wykonywania Robót Betonowych

- wibratory wgłębne do zagęszczania betonu,

- szalunki systemowe

- inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania dotyczące środków transportu, wylewania i zagęszczania

  - Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne.”

  - Środki transportu

- W przypadku zakupu betonu w wytwórni:

- Gotowy beton należy przewozić z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach samochodowych umożliwiających mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegających rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

- Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników, aby utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego docelowego miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być utrzymany w czystości.

- W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

- Transport cementu powinien odbywać się z zachowaniem wymogów odpowiednich norm. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.

  - Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy należy przestrzegać wymagań:

- dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 3%,

- dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze z dokładnością 2%,

- dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%

- urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

- wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż 0.45),

- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub równoważnym),

- badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w warunkach budowy.

  - Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)

- Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia betonowania, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia prawidłowości wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie.

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

- Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m).

- Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 30 minut od wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących ciągle urządzeniach mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z urządzenia mieszającego.

- Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10oC. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.

- Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w Dzienniku Budowy, w którym powinny być podane:

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania,

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowej.

  - Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie wodą,

- osłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub włókniną geotechniczną,

- wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią,

- wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych zwykle metodą natryskową.

  - Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2 ˚C dopuszczone będzie, jeżeli zostaną wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne.”

  - Kontrola w trakcie robót i odbioru

- Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru.

- Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania.

  - Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betonowych i odbioru

- Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegają na bieżącym, w miarę postępu Robót, sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru

- Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

- Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru

- i czy są zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi.

- Sprawdzenie Robót betonowych wykonuje się wg norm

- Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć zauważalnych gołym okiem nieregularności.

- Badania odbiorcze Robót betonowych w obrębie studzienek

- Należy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne częściowe mające na celu sprawdzenie jakości wykonania tych fragmentów Robót związanych z wykonaniem studzienek, które po zakończeniu będą niewidoczne.

- Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej:

- W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów:

- zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),

- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,

- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki,

- przestrzegania czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem,

- dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,

- dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,

- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących,

- zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne.”

  - Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych

| L.p. | Jednostka obmiaru Robót | Jednostka | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | beton | m3 | 0,01m3 |

UWAGA: Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu.

- Odbiór robót budowlanych

  - Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Szczególne zasady odbioru robót

Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,

- zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

- naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

- dokonać szczegółowych oględzin Robót,

- odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych Robót.

- Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturą końcową za poszczególne zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy. Faktura końcowa wystawiona będzie po wykonaniu i uzyskaniu odbioru końcowego danego zadania

- Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi     zmianami).

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.