BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO MGR INŻ. JERZY POMAŁECKI Ul. Trakt Św. Wojciecha 391; 80-007 Gdańsk tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

| TYTUŁ OPRACOWANIA | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES | Mściszewice, Żakowo, Węsiory gm. Sulęczyno woj. Pomorskie |  |
| INWESTOR | GMINA SULĘCZYNO ul. Kaszubska 26 83-320 Sulęczyno |  |
| INWESTOR ZASTĘPCZY | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Kartuska 12 83-340 Sierakowice |  |
| STADIUM | Roboty Ziemne |  |
| BRANŻA | Sanitarna |  |
| KOD CPV | 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 45233142-6 – Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg |  |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Jerzy Pomałecki upr. proj. POM/0047/POOS/09 Trak Św. Wojciecha 391;80-007 Gdańsk | Podpis: |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Grażyna Danielewicz upr. proj. 151/Gd/2002 ul. Zabytkowa 4A/8; 80-253 Gdańsk | Podpis: |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Krzysztof Seweryn | Podpis: |

Gdańsk, marzec  2013r

Spis treści

1.	Część ogólna	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych	3

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3.	Zakres rzeczowy Robót Ziemnych objętych ST.	3

1.3.1.	Wykopy liniowe pod kanały grawitacyjne	3

1.3.2.	Wykopy liniowe pod przewody tłoczne z rur PE-RC	4

1.3.3.	Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne przepompowni	5

1.3.4.	Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kanalizacyjne i inne)	5

1.3.5.	Wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni	6

1.3.6.	Wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni	6

1.3.7.	Roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu przepompowni	6

1.4.	Określenia podstawowe	7

2.	Wymagania dotyczące materiałów	7

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	7

2.2.	Stosowane materiały	7

3.	Wymagania dotyczące sprzętu	7

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	7

3.2.	Sprzęt do wykonywania Robót Ziemnych	7

4.	Wymagania dotyczące środków transportu i składowania	8

4.1.	Transport	8

4.2.	Środki transportu	8

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót	8

5.1.	Wymagania ogólne	8

5.2.	Wymagania szczególne	8

5.3.	Roboty przygotowawcze	9

5.4.	Odwodnienie wykopów	10

5.5.	Wykopy	10

5.6.	Przygotowanie podłoża	11

5.7.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	11

6.	Kontrola jakości robót	12

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	12

6.2.	Kontrola w trakcie robót i odbioru	12

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	13

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	13

7.2.	Jednostki obmiaru Robót ziemnych	13

8.	Odbiór robót budowlanych	14

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	14

8.2.	Szczególne zasady odbioru robót	14

9.	Podstawa płatności	14

10.	Przepisy związane	14

- Część ogólna

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót Ziemnych związanych z realizacją zadań pod nazwą

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków PS13 na 137/9 obręb Żakowo gm. Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mściszewicach –  etap I gmina Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w Węsiorach – etap I gmina Sulęczyno”

W skład Robót Ziemnych na trasie planowanego zadania wchodzą:

- wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej,

- wykopy liniowe dla przewodów tłocznych

- wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni,

- wykopy pod studnie kanalizacyjne

- wykopy pod przepompownię ścieków sanitarnych,

- wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni,

- wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni,

- roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu przepompowni,

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.

  - Zakres rzeczowy Robót Ziemnych objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót ziemnych przy wykonaniu wykopów w gruncie, w którym występują różne (korzystne, średnio korzystne i niekorzystne )  warunki gruntowo - wodne.

    - Wykopy liniowe pod kanały grawitacyjne

Roboty ziemne obejmują:

- usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej, do gruntu nośnego,

- wymianę gruntów nienośnych,

- wymianę gruntów trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni utwardzonej,

- wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów i pompami powierzchniowymi

- ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

- ręczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym),

- ręczne przygotowanie podłoża wypełnionego piaskiem średnioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu posadowienia kanału, z uformowaniem na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury (dotyczy kanałów grawitacyjnych),

- ręczne wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,

- uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,

- ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                       z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to pozwalają, bądź żwirem z dowozu,

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości Idmin = 90% pod drogami Idmin = 98% w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej,

- w przypadku gruntów nienośnych, trudno zagęszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości Idmin = 90%, pod drogami Idmin = 98%,

- zagęszczenie nasypów: do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury; pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym,

- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach).

    - Wykopy liniowe pod przewody tłoczne z rur PE-RC

Roboty ziemne obejmują:

- usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej,

- wymianę gruntów nienośnych,

- wymianę gruntów  trudno zagęszczanych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni utwardzonej,

- wykopy ciągłe wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, odwadniane w miejscach występowania wody gruntowej zestawami igłofiltrów i pompami powierzchniowymi

- ręczne wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego,

- ręczne zniwelowanie dna wykopu,

- ręczne wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                       z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu, do wysokości 30 cm nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypując warstwowo,

co 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wysokości Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%,

- w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów nienośnych,

trudno zagęszczanych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%,

- zagęszczenie nasypów: mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych,

- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach).

    - Wykopy liniowe pod instalacje elektroenergetyczne przepompowni

Roboty ziemne obejmują:

- wykonanie na całym odcinku wykopu  dla kabla łącznie z przepustami.

- głębokości wykopów powinny być dostosowane do głębokości ułożenia kabli określonej w Dokumentacji Projektowej. Szerokość dna wykopu  nie powinna być mniejsza niż 0.3 m. W przypadku układania w rowie więcej niż jednego kabla szerokość należy zwiększyć tak, aby po ułożeniu kabli odległość ścianki wykopu od skrajnego kabla nie była mniejsza niż 0.15 m.;

- wyrównanie i ukształtowanie dna wykopu przed ułożeniem kabli. Podłoże powinno być wyrównane i ubite.

- wykonanie  podsypki z piasku przesianego o grubości 10 cm i zasypki o grubości 10 cm;

- zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie do wartości Idmin=98% pod przewidywaną do utwadzenia powierzchnię terenu przepompowni,  i do wartości Idmin= 90% w pozostałych przypadkach,

- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach).

    - Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kanalizacyjne i inne)

Roboty ziemne obejmują:

- usunięcie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nienośnej

- mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z Specyfikacją Techniczną- „Roboty odwodnieniowe”,

- wymianę gruntów nienośnych,

- szalowanie wykopu,

- przygotowanie podłoża do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,

- zasypanie wykopu ziemią rodzimą i zagęszczenie;

- wywóz nadmiaru gruntu (z wypełnieniem obowiązków, wynikających z Ustawy o odpadach).

- Wykopy pod przepompownie należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w szczelnym deskowaniu, które należy wbić w grunt wibromłotem na odpowiednią głębokość poniżej projektowanego dna technologicznego przepompowni.

- Rozparcie grodzic wykonać przy użyciu stalowych belek wg rysunku, który wykona Wykonawca.

- Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosować depresyjne pompowanie wody

- Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). Posadowioną przepompownię zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do wartości Idmin = 90%.

- Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru

    - Wykopy pod fundamenty urządzeń na terenie przepompowni

Roboty ziemne obejmują:

- dla fundamentu szafy RZS: ręczne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na głębokość 80 cm,

- dla fundamentu szafy ZK: ręczne wykonanie wykopu o wym. 80x40 cm na głębokość  80 cm ,

- dla fundamentu pod szafkę urządzeń do dozowania chemikaliów: ręczne wykonanie wykopu o wym. 60x60 cm na głębokość 30 cm,

- dla fundamentu żurawika: ręczne wykonanie wykopu o wym. 60x40 cm na głębokość  50 cm,

- uporządkowanie terenu.

    - Wykopy związane z wykonaniem ogrodzeń przepompowni

Roboty ziemne obejmują:

- ręczne wykonanie dołków o wym. 40x40 cm na głębokość 80 cm pod fundament słupków stalowych,

- uporządkowanie terenu.

    - Roboty ziemne związane z utwardzeniem terenu przepompowni

- Roboty ziemne będą polegały na wybraniu gruntu  na powierzchni obrysu ogrodzenia, powiększonej o 10 cm na każdym z boków,  na średnią głębokość ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniejący grunt (po wybraniu 0,3 m) należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Idmin = 98%, uformować skarpy o min. nachyleniu 1:1,5  i umocnić je darnią.

- Nadmiar gruntu należy wywieźć, postępując zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

  - Stosowane materiały

- Do prac ziemnych:

- grunt z wykopów,

- grunt piaszczysty na uzupełnienie  ubytków gruntu w wysokości podłoża,

- piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu),

- szalunki:  płytowe przestawne

- grodzice,

- Do zabezpieczeń:

- bariery ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

- oznakowanie pionowe (znaki drogowe).

- Wymagania dotyczące sprzętu

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

  - Sprzęt do wykonywania Robót Ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót Ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- zagęszczania nasypów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),

- montażu, wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot, żuraw samochodowy, spawarka elektryczna),

- niwelatora i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

  - Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne

  - Środki transportu

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.

  - Wymagania szczególne

- roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie próbnych przekopów w miejscach kolizji z istniejącymi sieciami, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),

- zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu kołowego i pieszego poprzez założenie barier ochronnych, przygotowanie dojść do posesji, ustawienie oznakowania pionowego,

- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,

- wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków,

- dostarczenie na Teren Budowy niezbędnych Materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem Nadzoru,

- wymiana gruntów nienośnych,

- wymiana gruntów trudno zagęszczanych w obrębie wykopu zlokalizowanego w jezdni o nawierzchni utwardzonej,

- przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),

- wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zagęszczenie),

- zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków,

- usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy

- wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach.

- rzędne dna wykopu powinny zgadzać się z rzędnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.

  - Roboty przygotowawcze

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca ma obowiązek aktualizacji uzgodnień branżowych z gestorami uzbrojeń (PWiK Sierakowice, Energa Kartuzy, itp.)

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

- Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

- Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.

- Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m.

- Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez geodetę z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi Nadzoru.

- Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować urządzenia odwodnieniowe i wykonać instalacje odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu, ani też w podłożu obiektów sąsiednich.

- W trakcie realizacji Robót ziemnych ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co

30 – 50 m . Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu oraz kontrolę rzędnych.

- Przed rozpoczęciem Robót na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien powiadomić wszystkich mieszkańców przyległych posesji, podając przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

- Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać próbne ręczne przekopy, celem zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia (PWiK-Sierakowice, Energa,itp,).

- Istniejące uzbrojenie, krzyżujące się z projektowanymi sieciami, należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

- Przed rozpoczęciem wykopów należy:

● Na całej długości danego odcinka prac zainstalować bariery ochronne typu U-20 lub równoważne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawierające  treść: „Uwaga! Zakaz wstępu! Głębokie wykopy”.

● Tam, gdzie zostało to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawić oznakowanie pionowe, wykonane za pomocą znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny być o klasę wyższe niż wszystkie istniejące w obrębie prowadzonych Robót

● Przygotować nocne oświetlenie wykopu.

  - Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z „Specyfikacją Techniczną – Roboty Odwodnieniowe”.

  - Wykopy

- Wykopy wykonywać zgodnie z normami UE.

- Wszystkie wcześniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.

- Wykopy należy wykonywać jako wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych szalunkami płytowymi przestawnymi. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.

- Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i uszczelnienie połączeń. Wydobyty grunt  składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przyległych do ciągów pieszych lub przebiegających w tych ciągach), wolnego pasa terenu o szerokości min. 1,0 m. W przypadku braku możliwości składowania wzdłuż wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozić do wyznaczonego miejsca składowania.

- Z nadmiarem  gruntu postępować zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami.

- Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20m.

- Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.

- Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 15 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a następnie wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni (dotyczy kanałów grawitacyjnych).

- Wykopy o głębokości powyżej 4,0 m należy wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że z każdego stopnia powinno być przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie spływała ona na stopnie położone niżej.

- Przy ręcznym odspajaniu gruntu zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5 m.

- Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Trzeba uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane, powstałe nawisy lub odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy, resztki budowli, które mogą spaść, należy niezwłocznie usunąć.

- Szalunki w wykopie głębokim (powyżej 3 m) należy ustawiać piętrowo.  Wykorzystywany przy wykopach głębokich szalunek przestawny  musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

- Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.

- W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem, w tym na dojściach do poszczególnych posesji, należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.

- Oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu utrzymywać przez okres wykonywania prac na danym odcinku.

  - Przygotowanie podłoża

Przewody grawitacyjne układane będą w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm

- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Idmin=90%, pod drogami

Idmin = 98%.

Bezpośrednie podłoże pod kanały grawitacyjne należy uformować na kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur.

Kanały tłoczne z rur PE-RC nie wymagają przygotowania podłoża.

  - Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

- Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.

- Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach,

- etap II – po próbie szczelności  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

- etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem i  rozbiórką umocnienia wykopu,.

- Występujące na terenie przedsięwzięcia grunty piaszczyste nadają się do wykorzystania po przesianiu jako zasypka.

- Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych.

- Należy zwrócić szczególną uwagę  na staranne zagęszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach wykopu.

- Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu przy budynkach zasypka powinna być zagęszczona do Idmin =90%, a w drogach do Idmin =98% do głębokości 50cm, a poniżej do Idmin=95%.

- Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany gruntu nienośnego, Inspektor Nadzoru z udziałem Wykonawcy, określą ilość i miejsca wymiany.

- W obrębie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci w wykopie otwartym, w gruncie trudno zagęszczanym, nienośnym lub gliniastym, należy dokonać wymiany gruntu w obrębie całego wykopu.

- Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości trasy, a następnie zdemontować oznakowanie, bariery ochronne i nocne oświetlenie wykopu.

- Nadmiar ziemi z wykopów należy usunąć z Terenu Budowy, postępując w sposób zgodny z Ustawą o odpadach.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Kontrola w trakcie robót i odbioru

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

- Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości oznakowania i zabezpieczenia wykopów,

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Terenie Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,

- sprawdzenie umocnienia ścian wykopów,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunięto umocnienie ścian, oraz czy grunt używany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe niż 0,04, przy czym może ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia obsługę własnego Laboratorium lub współpracującego dla konkretnego zadania.

- Kontrola w trakcie Robót obejmuje również właściwe usunięcie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy.

- Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza  wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Jednostki obmiaru Robót ziemnych

| L.p. | Jednostka obmiaru Robót | Jednostka | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | grunt odspojony, wykopy, nasypy, pospółka, nadmiar, wymienionego gruntu nienośnego, grunty trudno zagęszczane) | m3 | 1 m3 |
|  | wykonanie podłoża, wykonanie i zagęszczenie warstwy ochronnej zasypu | m2 | 1m2 |

| L.p. | Jednostka obmiaru zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót rozbiórkowych | Jednostka | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bariera ochronna | m | Do 1 m |
|  | oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze | szt. |  |

- Odbiór robót budowlanych

  - Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Szczególne zasady odbioru robót

- Następujące Roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- wymiana gruntów nienośnych,

- przygotowanie podłoża,

- zasypanie wykopu,

- usunięcie nadmiaru gruntu.

- Odbioru Robót ziemnych dokonuje się zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, uwzględniając uwarunkowania związane z przepisami Ustawy o odpadach.

- Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie on odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych.

- Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturą końcową z poszczególne zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy. Faktura  końcowa wystawiona będzie po wykonaniu i uzyskaniu odbioru końcowego danej zlewni

- Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach”.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi     zmianami).

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.