BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO MGR INŻ. JERZY POMAŁECKI Ul. Trakt Św. Wojciecha 391; 80-007 Gdańsk tel. kom. 601-62-03-25 tel. 58 309-02-02

| TYTUŁ OPRACOWANIA | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES | Mściszewice, Żakowo, Węsiory gm. Sulęczyno woj. Pomorskie |  |
| INWESTOR | GMINA SULĘCZYNO ul. Kaszubska 26 83-320 Sulęczyno |  |
| INWESTOR ZASTĘPCZY | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kartuska 12 83-340 Sierakowice |  |
| STADIUM | Roboty Odwodnieniowe |  |
| BRANŻA | Sanitarna |  |
| KOD CPV | 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 45233142-6 – Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg |  |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Jerzy Pomałecki upr. proj. POM/0047/POOS/09 Trak Św. Wojciecha 391;80-007 Gdańsk | Podpis: |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Grażyna Danielewicz upr. proj. 151/Gd/2002 ul. Zabytkowa 4A/8; 80-253 Gdańsk | Podpis: |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Krzysztof Seweryn | Podpis: |

Gdańsk, marzec  2013r

Spis treści

1.	Część ogólna	3

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych	3

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	3

1.3.	Zakres rzeczowy Robót Odwodnieniowych objętych ST.	3

1.3.1.	Odwodnienie igłofiltrami	3

1.3.2.	Odwodnienie drenażem	4

1.4.	Określenia podstawowe	4

2.	Wymagania dotyczące materiałów	5

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	5

2.2.	Stosowane materiały	5

3.	Wymagania dotyczące sprzętu	5

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	5

3.2.	Sprzęt do wykonywania Robót Odwodnieniowych	5

4.	Wymagania dotyczące środków transportu i składowania	5

4.1.	Transport	5

4.2.	Środki transportu	5

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót	6

5.1.	Wymagania ogólne	6

5.2.	Wymagania szczególne	6

6.	Kontrola jakości robót	6

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	6

6.2.	Kontrola w trakcie robót i odbioru	6

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	6

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	6

7.2.	Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych	7

8.	Odbiór robót budowlanych	7

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	7

8.2.	Szczególne zasady odbioru robót	7

9.	Podstawa płatności	7

10.	Przepisy związane	7

- Część ogólna

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót odwodnieniowych wykopów liniowych i kubaturowych, które zostaną zrealizowane  w ramach zadań pod nazwą:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków PS13 na 137/9 obręb Żakowo gm. Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mściszewicach –  etap I gmina Sulęczyno”

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w Węsiorach – etap I gmina Sulęczyno”

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych. Przedstawiona poniżej Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej służącej do przygotowania zlecenia i wykonania Robót budowlanych związanych z zadaniem pt.

  - Zakres rzeczowy Robót Odwodnieniowych objętych ST.

- Odwadnianie:

- za pomocą zestawu igłofiltrów i pomp powierzchniowych,

- za pomocą drenażu

- Odwodnienie igłofiltrami stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa występuje ponad 10 cm nad dnem wykopu.

- Odwodnienie drenażem wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 10 cm nad dnem wykopu.

- Każdorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów ustalać z Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora.

    - Odwodnienie igłofiltrami

Należy zastosować  igłofiltry wgłębne, o średnicy do 50 mm. Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Igłofiltry należy wpłukać w grunt za pomocą rur obsadowych o średnicy 140 mm, wraz z wykonaniem dodatkowej obsypki filtracyjnej.

Zakres Robót obejmuje:

- wpłukanie igieł,

- ułożenie przewodu ssawnego i podłączenie igieł,

- ułożenie przewodu tłocznego,

- pompowanie,

- demontaż instalacji.

Odwodnienie wykopu pod kolektory

- Dla odcinków sieci, posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych, należy wykonać wgłębne odwodnienie terenu przy użyciu igłofiltrów o długości 6÷7 m.

- Rozstaw igłofiltrów co około 1m., po jednej stronie wykopów liniowych i dookoła wykopów jamistych.

- W przypadku stałego napływu wody do wykopu, przewidziano ciągły czas pracy jednego zestawu pompowego igłofiltrów przez cały okres wykonywania robót ziemnych i montażowych.

- W rejonie występowania gruntów organicznych oraz spodziewanego dużego napływu wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć grodzicami.

- Odwodnienie przy montażu przepompowni:

- Po wbiciu i rozparciu grodzic wpłukać igłofiltry wgłębne, o średnicy do 50 mm w obsypce żwirowej na głębokość min. 7,0 m od terenu w ilości minimum 20 szt. (po 5 na każdym z boków szalowania). Rozpocząć depresyjne pompowanie wody, stopniowo obniżając jej poziom, po czym rozpocząć ręczne wykopy.

- Pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do znacznego rozluźnienia gruntu.

    - Odwodnienie drenażem

Należy zastosować w razie sporadycznego  wystąpienia wody w wykopie (np. po opadach deszczu).

W przypadku wystąpienia wahań lustra wody np. przy pogorszeniu warunków pogodowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru należy w dnie wykopu ułożyć drenaż poziomy w obsypce żwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek rewizyjnych, położonych w najniższych punktach wykopu, a następnie  wypompowywać wodę na powierzchnię.

Głębokość studzienek zbiorczych 50 cm.

Rury  drenażowe układać ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych).

Zakres Robót obejmuje:

- wykonanie podsypki,

- wykonanie rowka pod rury drenażowe,

- ułożenie drenażu,

- uzupełnienie podsypki (zasypka drenażu),

- ułożenie tymczasowych przewodów tłocznych,

- pompowanie,

- demontaż instalacji po ułożeniu kolektora i wykonaniu prób szczelności.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową i „Specyfikacją Techniczną – Wymagania Ogólne.”

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie Materiały (oprócz gruntu i piasków) muszą posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowiązującą Ustawą – certyfikaty bezpieczeństwa.

  - Stosowane materiały

- selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,

- studzienki zbiorcze drenarskie PVCØ400.

- Wymagania dotyczące sprzętu

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt zastosowany do Robót musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

  - Sprzęt do wykonywania Robót Odwodnieniowych

- zestaw igłofiltrowy (igłofiltry wgłębne, d=50 mm lub równoważne) z agregatem pompowo – próżniowym i   orurowaniem,

- pompy odwodnieniowe,

- inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

- Wymagania dotyczące środków transportu i składowania

  - Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne

  - Środki transportu

Samochód skrzyniowy i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wymagania ogólne

Ogólne wymagania odnośnie wykonania robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”.

  - Wymagania szczególne

- Szczególne warunki wykonania robot uzależnione są od pory roku, warunków atmosferycznych – wielkości i częstotliwości opadów deszczu i związanych z tym wahań lustra wody.

- Decyzje o podjęciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopów muszą być podejmowane na bieżąco. Celem ograniczenia ilości godzin pompowania do niezbędnego minimum należy w miarę możliwości w niekorzystnych warunkach skracać okres wykonywania prac ziemnych i montażowych, poprzez zwiększanie liczebności ekip i ewentualne wydłużenie dziennego limitu czasu pracy.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Kontrola w trakcie robót i odbioru

- Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:

- sprawdzanie prawidłowości wykonania i szczelności instalacji odwodnieniowych

- sprawdzanie prawidłowości doboru materiału do obsypki filtracyjnej

- Przez cały czasokres Robót montażowych należy kontrolować poziom obniżonego zwierciadła wody.

- W trakcie Robót odwodnieniowych należy obserwować stan przyległych obiektów budowlanych.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Jednostki obmiaru robót odwodnieniowych

| L.p. | Jednostka obmiaru Robót | Jednostka | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | drenaż, przewody ssawne i tłoczne | mb |  |
|  | igłofiltry | szt. |  |
|  | pompowanie wody | godz. |  |

- Odbiór robót budowlanych

  - Ogólne zasady odbioru robót

Wymagania dotyczące odbiorów robót budowlanych przedstawiono w „Specyfikacji Technicznej – Wymagania ogólne”

  - Szczególne zasady odbioru robót

- Odbiór  techniczny instalacji  następuje po zakończeniu Robót ziemnych i trwa aż do zakończenia Robót montażowych.

- Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i zapisami w Dzienniku Budowy

- Podstawa płatności

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturą końcową za poszczególne zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy. Faktura końcowa wystawiona będzie po wykonaniu i uzyskaniu odbioru końcowego danego zadania

- Przepisy związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220/2003, poz. 2181);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi     zmianami).

- Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.